Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 2014 год по границам зон деятельности МУП «Егорьевская электрическая сеть»

| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 | 26 | 23 | 22 | 82 |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| количество | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 82 |
| Из них: |
| По сетям 6/10 кВ | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 78 |
| По причине: |
| Кабельное повреждение | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 44 |
| Станционное повреждение | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Срабатывание режимной автоматики и защиты | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 |
| Прочие | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |

Расшифровка отключений:

1 квартал: 1. 08.01.14 в 12:30 вышла из строя кабельная воронка в ТП60 к ТП61;

2. 11.01.14 в 11:50 в ТП505 отключался тр-р №2;

3. 06.02.14 в 04:45 вышел из строя кабель 6 кВ ТП129-ТП Сады;

4. 19.02.14 в 12:55 в ПС155 отключался фид. 1;

5. 05.03.14 в 16:40 вышли из строя кабели 6 кВ ТП53-ТП78 и ТП129-ТП29;

6. 11.03.14 в 15:55 вышел из строя кабель 6 кВ ТП84-ТП32;

7. 16.03.14 в 01:00 в ПС155 отключался фид. 1 – упало дерево на ВЛ;

8. 16.03.14 в 11:15 в ТП505 отключался тр-р №2;

9. 16.03.14 в 14:30 вышел из строя кабель 6 кВ ТП129-ТП29;

10. 24.03.14 в 18:00 ОЗЗ на 1 секции ПС51 10 кВ;

11. 28.03.14 в 08:45 вышел из строя кабель 6 кВ к ТП184.

2 квартал: 12. 1.04.14  в 8:50 вышел из строя кабель 6кВ к ТП170-КРУН3

13. 12.04.14 в 13:12 ОЗЗ на 1 секции ПС38 6кВ

14. 1.05.14 в 22:45 в ПС155 отключался ф.1 дерево на проводах ВЛ

15. 5.05.14  в 11:00 в ТП824 неисправен тр-р

16. 6.05.14 в 4:50 в ФП1 отключался МВ к ТП146

17. 7.05.14 в 3:55 в ФП1 отключался МВ к ТП146- дерево на проводах ВЛ

18. 7.05.14 в 20:02 ОЗЗ на 1 секции ПС51 10кВ

19. 8.05.14 в 14:50 механически поврежден кабель 6кВ ТП150-КРУН3

20. 10.05.14 в 17:15 механически поврежден кабель 6кВ ТП153-РП2

21. 12.05.14 в 17:15 механически поврежден кабель 6кВ ТП146-ТП2фабрики

22. 12.05.14 в 17:15 вышел из строя кабель 6кВ ТП113-ТП106

23. 14.05.14 в 11:15 вышел из строя тр-р 6кВ ТП2

24. 14.05.14 в 18:30 вышел из строя кабель 0.4кВ ТП25

25. 14.05.14 в 20:15 вышел из строя кабель 0.4кВ ТП46

26. 15.05.14 в 9:40 вышел из строя кабель 6кВ ТП66-ТП71

27. 26.05.14 в 6:40 в ПС477 отключался ф.3 к ТП505

28. 27.05.14 в 9:32 механически поврежден кабель 6кВ ТП75-ТП110

29. 27.05.14 в 9:00 ОЗЗ на  секции  ф.19 в ФП1

30. 28.05.14 в 15:40 механически поврежден кабель 6кВ ТП170-КРУН3

31. 3.06.14 в 15:30 механически поврежден кабель 6кВ ТП29-ТП129

32. 5.06.14 в 12:35 механически поврежден кабель 6кВ ТП108-КРУН Костылёво

33. 7.06.14 в 17:20 вышел из строя кабель 6кВ 6кВ ТП108

34. 21.06.14 в 14:20 в ПС155 отключался ф.1 дерево на проводах ВЛ

35. 26.06.14 в 21:45 РП4 неисправен МВ к ТП172

36. 28.06.14 в 8:35 в ПС155 отключался ф.1 дерево на проводах ВЛ

37. 28.06.14 в 10:30 вышел из строя кабель 6кВ 6кВ ТП65-КРУН5

3 квартал: 38. 8.07.14 в 16:30 в ТП505 отключался тр-р №2

39. 17.07.14 в 10:05 механически поврежден кабель 6кВ ТП166-РП5

40. 22.07.14 в 2:25 в ТП505 отключался тр-р №2

41. 24.07.14 в 14:08 механически поврежден кабель 6кВ ТП97-ТП150

42. 29.07.14 в 9:20 дерево упало на провода ВЛ 0,4кВ ТП312

43. 3.08.14 в 7:35 в ФП1 отключался МВ к ТП146

44. 7.08.14 в 14:15 в ПС155 отключался ф.1 , фид.5 дерево на проводах ВЛ

45. 12.08.14 в 15:25 вышел из строя кабель 6кВ ФП1-ТП196

46. 12.08.14 в 18:30 вышла из строя ЛЭП 6кВ ФП1-КРУН1ф-ки

47. 12.08.14 в 18:50 в РП4 отключался фид.26 из-за неисправного тр-ра ТП202

48. 18.08.14 в 10:00 вышел из строя кабель 6кВ ТП179-ТП165

49. 18.08.14 в 16:10 вышел из строя кабель 6кВ ТП143-КРУН2ф-ки

50. 18.08.14 в 16:10 механически поврежден кабель 6кВ ФП1 фид.4-КРУН1ф-ки

51. 19.08.14 в 11:25 вышел из строя кабель 10кВ ТП488-ЗАО ЛЕС ф.36

52. 23.08.14 в 15:35 вышел из строя кабель 6кВ ТП196-ПС734

53. 4.09.14 в 10:20 вышел из строя кабель 6кВ ТП170-КРУН3

54. 12.09.14 в 13:32 механически поврежден кабель 6кВ ТП78-ТП18

55. 14.09.14 в 10:05 отключались МВ в РП2 и ТП167

56. 28.09.14 в 15:55 вышел из строя кабель 6кВ ТП168-ТП159

57. 29.09.14 в 1:55 вышел из строя кабель 6кВ ТП45-ТП59

58. 29.09.14 в 3:00 вышел из строя кабель 6кВ ТП81-ФП1

59. 30.09.14 в 8:50 отключались МВ в ТП83 к  ТП80

60. 30.09.14 в 15:00 в ПС155 отключался ф.1 дерево на проводах ВЛ

4 квартал:  61. 2.10.14 в 8:35 вышел из строя кабель 6кВ ТП205-ТП72

62. 3.10.14 в 18:30 ПС155 фид.5 дерево на проводах ВЛ

63. 13.10.14 в 19:30 ТП114 кабельная выкидка 0,4кВ

64. 15.10.14 в 19:05 механически поврежден кабель 6кВ ТП146-ТП101

65. 26.10.14 в 10:45 в ФП1 отключался МВ к КРУН1 ф-ки

66. 30.10.14 в 20:20 вышел из строя кабель 6кВ ТП18-ТП78

67. 6.11.14 в 12:43 механически поврежден кабель 6кВ ТП75-ТП110

68. 7.11.14 в 8:40 механически поврежден кабель 6кВ ТП170-КРУН3

69. 9.11.14 в 10:45 в ТП505 отключался тр-р №2

70. 18.11.14 в 10:45 механически поврежден кабель 6кВ РП7-ТП144

71. 22.11.14 в 13:40 в ТП505 отключался тр-р №2

72. 26.11.14 в 11:15 механически поврежден кабель 6кВ ТП170-КРУН3

73. 5.12.14 в 11:15 в ТП505 отключался тр-р №2

74. 9.12.14 в 14:25 в ТП505 отключался тр-р №2

75. 9.12.14 в 23:20 вышел из строя кабель 10кВ ТП190-ТП174-ТП95

76. 11.12.14 в 1:40 в ТП505 отключался тр-р №2

77. 19.12.14 в 6:45 вышел из строя кабель 6кВ ТП196-ПС734

78. 22.12.14 в 22:06 в ТП505 отключался тр-р №2

79. 23.12.14 в 16:20 в ТП505 отключался тр-р №2

80. 25.12.14 в 12:15 в ТП505 отключался тр-р №2

81. 29.12.14 в 16:40 в ТП505 отключался тр-р №2

82. 29.12.14 в 22:40 в ТП505 отключался тр-р №2

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 г. № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике» вышеуказанные в таблице технологические нарушения не подпадают под понятие аварии, в связи с чем по данным фактам не проводились расследования в установленном указанным постановлением порядке.

В результате аварийных отключений электроэнергии не были допущены перебои в электроснабжении потребителей в связи с переводом нагрузок на другие фидера. Тем самым объемов недопоставленной электроэнергии не было.