Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 2013 год по границам зон деятельности МУП «Егорьевская электрическая сеть»

| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 | 18 | 24 | 29 | 82 |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| количество | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 15 | 7 | 82 |
| Из них: |
| По сетям 6/10 кВ | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 80 |
| По причине: |
| Кабельное повреждение | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 49 |
| Станционное повреждение | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Срабатывание режимной автоматики и защиты | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27 |
| Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |

Расшифровка отключений:

1 квартал: 1. 12.01.13 в 02:20 в ТП505 отключался тр-р №2;

2. 15.01.13 в 03:20 вышел из строя кабель 10 кВ ПС488-ХБК фид. 12;

3. 17.01.13 в 23:15 в ТП505 отключался тр-р №2;

4. 09.02.13 в 11:05 вышел из строя кабель 6 кВ ТП151-РП7;

5. 13.02.13 в 20:45 в ТП125 сгорел предохранитель ПК на тр-р;

6. 19.02.13 в 11:25 вышел из строя кабель 6 кВ ТП159-ТП168-ТП94;

7. 27.02.13 в 05:35 вышел из строя кабель 10 кВ ПС51-ТП190 фид. 24;

8. 09.03.13 в 13:25 в ТП505 отключался тр-р №2;

9. 11.03.13 в 09:40 вышел из строя кабель 6 кВ РП1-ТП162;

10. 20.03.13 в 12:20 вышли из строя кабельные выкидки 6 кВ на ТП40, ТП49;

11. 27.03.13 в 20:20 в ТП505 отключался тр-р №2.

2 квартал:

- 03.04.13  в 09:20 в ТП48 отключался тр-р

- 03.04.13 в 11:07 вышел из строя кабель 6кВ ПС38-ТП195

- 04.04.13  в 15:32 вышел из строя кабель 10кВ ТП174-ТП190 фид.32

- 08.04.13 в 19:50 ОЗЗ на ПС38 ф.14

- 22.04.13 в 04:20  вышел из строя кабель 6кВ ТП146-ФП1

- 27.04.13  в 04:25 вышел из строя кабель 6кВ ТП70-РП5

- 07.05.13 в 07:50 вышли  из строя кабели 6кВ ТП135-ТП159, ФП1-ТП177

- 11.05.13 в 05:55 ТП1 вышел из строя МВ, вышел из строя кабель 6кВ ТП128-ТП103

- 18.05.13 в 16:35 РП5-ТП17 вышла из строя кабельная воронка 6кВ

- 19.05.13 в 17:22 вышел из строя кабель 6кВ РП5-ТП200

- 21.05.13 в 10:55 в РП2 и ТП167 откл МВ

- 24.05.13 в 15:35 вышла из строя кабельная воронка 6кВ ТП55-ТП39

- 29.05.13 в 16:35 вышли из строя кабели 6кВ ТП157-ТП156, ТП157-ТП144

- 29.05.13 в 16:35 вышла из строя кабельная выкидка 6кВ ТП70 к ТП67

- 30.05.13 в 20:20 откл МВ в ТП167

- 06.06.13 в 10:30 вышел из строя кабель 6кВ ТП80-ТП83

- 06.06.13 в 14:25 вышел из строя кабель 6кВ ФП1-ТП94 ф.9

- 26.06.13 в 12:30 вышел из строя кабель 6кВ ФП1-ТП177

3 квартал:

- 10.07.13 в 12:45 вышел из строя кабель 6кВ РП5-ТП200

- 11.07.13 в 01:45 вышел из строя кабель 6кВ ТП135-ТП159

- 22.07.13 в 04:30 вышла из строя кабельная выкидка у ТП103

4.  22.07.13 в 10:30 вышел из строя кабель 10кВ ПС51 ф.26, ТП190-ТП174 ф.32

5.  31.07.13 в 00:05 отключался МВ РП4 к ТП172

6.  31.07.13 в 14:17 отключался ф.13 из-за неисправности в ТП26

7.  31.07.13 в 17:30  отключался ф.13 из-за неисправности в ТП26

8.  07.08.13 в 02:20 вышел из строя кабель 6кВ ТП17-РП5

9. 11.08.13 в 22:30 ПС155 отключался ф.1

10. 14.08.13 в 06:30 вышел из строя кабель 10кВ ПС51 ф.32

- 17.08.13 в 14:25 вышел из строя кабель 6кВ ТП1-ТП139

- 17.08.13 в 16:20 вышел из строя кабель 6кВ ТП159-ТП143, ТП118

- 29.08.13 в 15:50 отключался тр-р 2 в ТП505

- 31.08.13 в 06:35 вышел из строя кабель 10кВ ТП190-ТП174 ф.32

- 31.08.13 в 17:30 ПС155 отключался ф.1

- 03.09.13 в 14:10 вышел из строя кабель 6кВ ПС734 ф.10

- 08.09.13 в 06:30 вышел из строя кабель 10кВ ПС51 ф.32

- 13.09.13 в 22:18 вышел из строя тр-р №2 ТП196

- 15.09.13 в 10:50 вышел из строя кабель 6кВ ТП52-ТП204

- 17.09.13 в 01:30 вышел из строя кабель 10кВ ПС51 ф.24

- 17.09.13 в 19:30 вышел из строя кабель 6кВ ТП138-ТП159

- 17.09.13 в 19:30 в ТП146 отключался ВВ

- 18.09.13 в 22:55 вышел из строя кабель 6кВ ФП1-ТП94 ф.17

- 29.09.13 в 02:25 вышел из строя кабель 6кВ ТП58-ТП132

4 квартал:

- 03.10.13 в 10:30 вышел из строя кабель 6 кВ ТП126-ТП182

- 14.10.13 в 07:30 дерево на ВЛ 6 кВ ФП1-ТП2 ф-ки

- 16.10.13 в 04:50 вышел из строя кабель 6 кВ ТП183-ТП63

- 18.10.13 в 05:00 вышел из строя кабель 6 кВ ТП87-ТП53

- 18.10.13 в 05:00 вышел из строя кабель 6 кВ РП6-ТП71

- 25.10.13 в 17:20 ТП505 отключился тр-р 2

- 26.10.13 в 20:55 ПС38 отключался ф.1, вышел из строя кабель 6 кВ ТП66-ТП65

- 09.11.13 в 13:05 вышел из строя кабель 6 кВ ТП187-ТП63

- 09.11.13 в 16:30 вышел из строя кабель 6 кВ ПС38-ТП195

- 10.11.13 в 20:55 ФП1 отключался ф.6

- 11.11.13 в 20:10 ТП75 вышел из строя ПН630А

- 12.11.13 в 05:52 МВ в ТП196, РП5 к ТП58, ТП196

- 13.11.12 в 19:40 ТП505 отключался тр-р 2

- 13.11.13 в 22:00 ТП505 отключался тр-р 2

- 14.11.13 в 11:30 ТП505 отключался тр-р 2

- 16.11.13 в 09:15 ПС155 ф.1 ОЗЗ

- 17.11.13 в 02:33 вышел из строя кабель 10 кВ ПС51-ТП190 ф.32

- 18.11.13 в 16:45 вышел из строя кабель 6 кВ ТП198-ТП75

- 20.11.13 в 11:25 вышел из строя кабель 6 кВ ПС38-ТП170

- 22.11.13 в 18:25 ТП505 отключался тр-т 2

- 25.11.13 в 00:37 вышел из строя кабель 6 кВ ТП2-ТП26

- 28.11.13 в 13:30 ТП505 отключался тр-р 2

- 02.12.13 в 14:20 ТП505 отключался тр-р 2

- 05.12.13 в 01:15 вышли из строя кабели 6 кВ ФП1-ТП146, ТП94-ТП159

- 06.12.13 в 11:15 ТП505 отключался тр-р 2

- 08.12.13 в 10:10 ТП505 отключался тр-р 2

- 10.12.13 в 09:10 ТП95 отключался ф.32, неисправность РУ-0,4 кВ

- 11.12.13 в 11:50 вышли из строя кабели 6 кВ ТП41-ТП49, ТП74-РП7

- 13.12.13 в 22:25 ФП1 МВф.12, ТП159 МВ к ТП143, ТП2ф-ки МВ к КРУН1

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 г. № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике» вышеуказанные в таблице технологические нарушения не подпадают под понятие аварии, в связи с чем по данным фактам не проводились расследования в установленном указанным постановлением порядке.

В результате аварийных отключений электроэнергии не были допущены перебои в электроснабжении потребителей в связи с переводом нагрузок на другие фидера. Тем самым объемов недопоставленной электроэнергии не было.